Додаток

до рішення Сквирської

міської ради

від 27.07.2023 №05-37-VIII

Інформація

про стан забезпечення жителів громади питною водою та заходи щодо поліпшення її якості, яка подається КП «Сквир-водоканал»

Комунальне підприємство «Сквир-водоканал» як складова частина житлово – комунального господарства - є важливою соціальною галуззю, яка забезпечує населення, підприємства та організації необхідними комунальними послугами чим суттєво впливає на розвиток економічних взаємовідносин.

На сьогодні КП «Сквир-водоканал»  експлуатує:

60,3 км – водопровідних мереж

33 км – каналізаційних мереж

6шт. –  каналізаційно – насосних станцій (КНС)

5 шт. – водонапірних башт

1 шт. –  каналізаційно – очисних споруд (КОС) – 10 га

24 шт. – артезіанських свердловин

1 шт. – ВНС – 2 ( водопровідна насосна станція другого підйому)

5 шт. – бюветів

Послугами підприємства користуються 6639 абонентів по водопостачанню та водовідведенню.Також споживачами послуг є понад 181 підприємств, установ, організацій та суб’єктів підприємницької діяльності  (водопостачання та водовідведення).

На загальнодержавному рівні визнано, що комунальне господарство є найбільш технічно відсталою галуззю економіки з багатьма проблемами, які останнім часом особливо загострилися. Зокрема, невирішеними залишаються питання фінансування, утримання, оновлення, розвитку та модернізації діючих потужностей  з водопостачання та водовідведення.

Доходить до критичної  межі технічний стан мереж і споруд . Вони зношені на 80 – 90 %. Водопроводи в основному з чавунних і стальних труб. Близько 15 км водопроводів експлуатуються з 1963 року. 29 км – експлуатуються з 1971 – 1980 років. Водопровідна мережа колишнього радгоспу «Сквирський», протяжність якої 6 км, побудована в 1959 році  і знаходиться в аварійному стані.

Водопровід мікрорайону «Слобода» довжиною 6,3 км побудований місцевим колгоспом в 1968 році із стальних труб без оглядових колодязів. Експлуатація здійснювалась без догляду і труби довжиною більше 5 км потребують заміни.

Вода у водопровідну мережу міста поступає із артезіанських свердловин, які знаходяться в районі північного сходу від міста (8 свердловин), північно – західної окраїни – так званий «Селезенівський» водозабір  (3 свердловини) , західна частина міста – «Слобода» (2 свердловини).

Вода із свердловин північного заходу надходить в резервуари чистої води після станції знезалізнення, яка забезпечує її очищення, знезалізнення та знезараження.

Вода  із «Селезенівського» водозабору надходить у башту Рожновського без попереднього очищення та знезараження. Нею користуються мешканці «Чорнобильських» будинків по вул.Незалежності та мешканці жилих масивів «Сквирський», «Хуторі», «Чабани».

Вода із свердловин мікрорайону «Слобода» поступає також без попереднього очищення та знезараження в башту Рожновського, а потім у водопровідну мережу. Дані свердловини малодебітні і забезпечують цей мікрорайон на 80% від потреби.

Аварійний стан водопровідної мережі призводить до частих аварій та перебоїв у постачанні споживачів водою належної якості. Це породжує справедливі нарікання на якість води.

Якість питної води контролюється відомчою лабораторією, а також лабораторією Білоцерківської районної філії ДУ «Київський ОЦКПХ МОЗ»,  згідно графіка та при всіх аварійних пошкодженнях водопроводу.

Багато скарг від жителів (особливо центру міста) надходить про те, що вода брудна. Ми всі ці випадки розглядаємо і проводимо відповідні промивки тієї чи іншої ділянки водопроводу. Але хочу нагадати, що водопровід центральної частини міста експлуатується з 1963 року і до 1989 року вода в мережу подавалась без будь – якої очистки  та фільтрації. Тому весь осад, який утворивсь на стінках труб, зараз забруднює воду, що подається.

Разом з тим трудовий колектив підприємства робить все можливе, щоб вчасно ліквідувати аварії і приводити  якість води у відповідність з діючими нормативами.

Проте, без вжиття необхідних дієвих заходів по зміцненню матеріальної бази, оновлення мереж і вдосконалення технології очищення води та стоків, може наступити  непоправне – вихід із ладу більшої частини водопровідної мережі.

Для покращення якості питної води необхідно:

- провести капітальний ремонт станції очистки води із заміною насосного обладнання;

- ввести в експлуатацію  установку знезалізнення питної води на ВНС – 2 потужністю 3000 куб. метрів на добу. Її реконструкцію проведено за Програмою розвитку водопровідно-каналізаційного господарства та забезпечення населення якісною питною водою в поточному році.

- капітальні ремонти водопроводу потрібно починати з центральної частини міста, так як він експлуатується найдовше, з 60-х років 20 століття: по вулицях Карла Болсуновського, Максима Рильського, частин вулиць Липовецької та Замкової.

Також на покращення якості питної води вплине заміна непрацюючих засувок. Починати потрібно з центральної частини міста по вулицях Якушкіна, Карла Болсуновського, Максима Рильського, Героїв Небесної Сотні, Замковій та інших. Кошти на заміну засувок передбачені в Програмі ефективної роботи та реформування житлово-комунального господарства Сквирської міської територіальної громади з централізованого водопостачання та водовідведення на 2023 р.

В.о. директора КП “Сквир-водоканал”                     Олександр ТЕЛЯТНИК